Утверждены

постановлением Администрации

Верхне-Смородинского сельсовета

от  02.07.2019г. № 63

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЕРХНЕ-СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

на 2019-2028 годы

Глава I. Схема водоснабжения Верхне-Смородинского  сельсовета

на  2019-2028 годы

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения .   1.1. Описание системы и структуры водоснабжения  и деление территории  на эксплуатационные зоны.

На территории Верхне-Смородинского сельсовета не имеется организации, которая предоставляла бы услуги по водоснабжению жителям Верхне-Смородинского  сельсовета .

В населенных  пунктах Верхне-Смородинского сельсовета   существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 58 %. Источником  водоснабжения Верхне-Смородинского сельсовета   являются  три скважин.

| № скважи-ны | Место нахождения | Год бурения | Фактический дебит, м3/ч | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Ленинский | 1981 | 6 | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета |
| 2 | д.Красный Октябрь | 2013 | 6 | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета |
| 3 | д.Гнилое, д.Хаповка | 1986 | 6 | Администрация Верхне-Смородинского сельсовета |

Технологическая схема водоснабжения Верхне-Смородинского сельсовета следующая: из скважин №1,2,3 постоянно осуществляется добыча воды.. Скважина №1 и 2 имеют глубину 90 м и  70 м, скважины № 3 имеет глубину 234 м,. В надскваженных сооружениях встроены задвижки, счетчики и устройства препятствующие обратному потоку. Вода   по полиэтиленовым   водоводам  диаметром в примыкании 63 мм через полиэтиленовые трубопроводы диаметром 110 мм  напрямую, без водоподготовки, поставляется в резервуары водонапорных башен.  Насосы, установленные на скважинах,  имеют мощность 4 кВт на скважинах № 1-2 и 7.5 кВт на скважине № 3..

В целях поддержания напора и накопления воды в системе водоснабжения задействованы 3 водонапорные  башни. Водонапорная башня в п.Ленинский  имеет общую высоту в 15 м, основание бака-накопителя находится на высоте в 12 м, Емкость бака составляет около 25 куб.м . Водонапорная башня была сооружена в 2000 году. Купол башни, окружающий бак-накопитель, имеет стальную конструкцию. Крыша сооружена из стальных каркасных балок и покрыта железом. Бак накопитель изготовлен из листовой конструкции. Бак подключен к системе водоснабжения  через трубопровод  диаметром в 110 мм. Трубопровод делится в башне на подводяще-отводящую и переливную трубы, подходящие прямо ко дну бака-накопителя на высоте, соответствующей верхнему гидравлическому уровню. Таким образом,  вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

Водонапорная башня в д.Красный Октябрь объемом 25 м3 и  высотой 18 м. состоит из бака и опоры, составляемой из частей длиной по 9м.Бак емкостью 25 м3 имеет диаметр 3020мм, высота опоры составляет 18м, диаметр 1220 мм. Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крыша приварена к цилиндрической стенке бака и является диафрагмой жесткости. В крыше имеется смотровой люк. На внутренних стенках бака приварены скобы-льдоудержатели. Наружная лестница стальная с предохранительным ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни. На высоте 3,4 м от уровня земли  опора  снабжена герметическим смотровым люком. Ребра жесткости могут служить также для устройства временного деревянного настила во время производства монтажных и ремонтных работ. Вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

В водопроводной сети вода распределяется по трубам из, полиэтилена диаметром от 110 до 63 мм. Трубопроводная сеть не снабжена  контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки.

Водонапорные башни в д. Гнилое, д.Хаповка имеют высоту 18 м., основания баков-накопителей находится на высоте 13 м. Емкость баков составляет 25 куб. м. Башни сооружены в 2018 году. Они изготовлены из листового металла. Баки подключены к системе водоснабжения  через металлический трубопровод диаметром в 150 мм. Трубопровод делится в башнях на подводяще-отводящую и переливную трубы, подходящие прямо ко дну баков-накопителей на высоте, соответствующей верхнему гидравлическому уровню. Таким образом,  вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

В водопроводной сети вода распределяется по трубам из  полиэтилена  диаметром от 110 до 63 мм. Трубопроводная сеть не снабжена  контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки.

Сети Верхне-Смородинского сельсовета

Общая   протяженность    водопроводных   сетей – 10,98  км.,  в  том   числе: 0,018 км металлических труб; 10,80 км  полиэтиленовых труб;

Распределительные сети трассируются по кольцевой схеме. Материал трубопроводов – сталь,  полиэтилен.

1.2. Описание территории поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент  в Верхне-Смородинском  сельсовете  имеются следующие территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения:

д. Степь

часть с.Верхнесмородино

часть с.Нижнесмородино

часть п.Ленинский

часть д. Красный Октябрь

д.Матвеевка

д.Михайловка

д. Весёлая Роща

д. Родниковая

д.Красавка

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного  водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  систем холодного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения.

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям. Водоснабжение потребителей Верхне-Смородинского сельсовета  осуществляется по 3 зонам.

Зона водоснабжения от водозабора  в п.Ленинский

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110мм | Пог.м | 2970,0 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 185 |
| 3 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 10 |
| 4 | Задвижка МЗВ 50 мм | Шт | 13 |
| 5 | Тройник чугунный фланцевый 110 х 110 | Шт. | 8 |
| 6 | Люк чугунный | Шт. | 33 |
| 7 | Подземный пожарный гидрант в колодце | Шт. | 10 |
| 8 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм - для пожарных гидрантов диаметром 1500 мм -колодец из сборных железобетонных элементов диаметром 2000 мм | Шт | 33 14 17 2 |
| 9 | Пожарный резервуар 27 м3 | Шт. | 2 |
| 10 | Водозаборная колонка | Шт. | 14 |

Зона водоснабжения  от водозабора д. Красный Октябрь

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110 мм | Пог.м | 1712 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 79 |
| 3 | Труба водопроводная полиэтиленовая 32мм | Пог.м | 50 |
| 4 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 11 |
| 5 | Задвижка МЗВ 50 мм | Шт | 7 |
| 6 | Люк | Шт | 11 |
| 7 | пожарный гидрант 1250 | Шт | 5 |
| 8 | Кран шаровый латунный диаметром 25 мм | Шт | 5 |
| 9 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм - для пожарных гидрантов диаметром 1500 мм -для запорной арматуры диаметром 2000мм | Шт | 15 4 10 1 |
| 10 | Водозаборная колонка | Шт | 4 |
| 11 | Пожарный резервуар 54 м 3 | Шт | 2 |

Зона водоснабжения  от водозабора д. Гнилое, д.Хаповка

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110 мм | Пог.м | 5099 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 854 |
| 3 | Труба водопроводная полиэтиленовая 32мм | Пог.м | 107 |
| 4 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 6 |
| 5 | Задвижка МЗВ 50 мм | Шт | 3 |
| 6 | Люк | Шт | 33 |
| 7 | пожарный гидрант 1250 | Шт | 10 |
| 8 | Кран шаровый латунный диаметром 25 мм | Шт | 11 |
| 9 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм - для пожарных гидрантов диаметром 1500 мм и запорной арматуры -для установки запорной арматуры диаметром 2000 мм | Шт | 33 11 21 1 |
| 10 | Водозаборная колонка | Шт | 11 |

1.4.Описание результатов обследования централизованных систем водоснабжения.

Санитарно-гигиеническое  и микробиологическое исследования воды в скважинах, воды в накопительных резервуарах и трубопроводной сети Верхне-Смородинского  сельсовета  осуществляется  Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Золотухинском  районе» аккредитованный испытательный лабораторный центр». Анализ воды  состоял из микробиологической и химической частей. Результаты: в скважинах не было  отрицательных результатов по Е.coli, бактериям coliform  или энтерококкам, следовательно никаких воздействий- фекальных загрязнений грунтовой воды — нет.

Химический анализ выглядит следующим образом: грунтовая вода имеет низкое содержание кислорода, незначительное повышенное содержание железа в водозаборных скважинах . Содержание железа в санитарно-техническом оборудовании домов выше, чем в скважинах. Это свидетельствует о железистых отложениях в трубах. Результаты анализов подтверждают необходимость  замены трубопроводов. Низкое содержание кислорода в питьевой воде подтверждается неприятным запахом и вкусом из-за содержания сероводорода. Не были обнаружены  такие углероды как бензол, толуол или этилбензол, что свидетельствует об отсутствии воздействия человека на грунтовую воду.

Обследование водонапорных башен в д. Красный Октябрь и д.Гнилое-Хаповка показало, что грузонесущие конструкции водонапорных башен в хорошем состоянии. Необходимо произвести  замену  водонапорной башни в  п.Ленинский

Значения показателей качества водоисточников

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований |  |  | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д.Красный Октябрь | п.Ленинский | д.Гнилое |  |
| 1 | Остаточный хлор | 0 | 0 | 0 | Не более 0,3 |
| 2 | Аммиак (по азоту) | 0,12 | 0,08 | 0,1 | Не более 2 |
| 3 | Нитрит-ион | 0,1 | 0,11 | 0,12 | Не более 3 |
| 4 | Нитраты (по NО з) | 0,41 | 0,4 | 0,41 | Не более 45 |
| 5 | Общая жесткость | 7,2 | 6,8 | 6,2 | Не более 7 мг/л |
| 6 | Хлориды | 8,6 | 8,1 | 8,4 | Не более 350 |
| 7 | Железо | 0,42 | 0,38 | 0,28 | Не более 0,3 |
| 8 | Медь | 0 | 0 | 0 | Не более 0,1 |
| 9 | Мутность | 0 | 0 | 0 | Не более 1,5 мг/л |
| 10 | Цветность | 10 | 8 | 5 | Не более 20 градусов |
| 11 | Запах | 0 | 0 | 0 | Не более 2 баллов |
| 12 | Привкус | 0 | 0 | 0 | Не более 2 баллов |

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей поселка Солнцево.

Водоподготовка не производится. Вода напрямую подается в водонапорные башни, а оттуда в водопроводную сеть. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». После подъема воды из скважины вода подается в резервуары чистой воды и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.6                                                  Характеристика насосов

| Назначение | Тип, | Год ввода в эксплуатацию | Мощность (кВ) | Производитель- ность (куб.м./ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-6,5-105 | 2017 | 4 | 6 |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2019 | 3 | 6 |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-6,5-185 | 2018 | 7,5 | 6 |

Установленная производительность насосов 432 куб.м./сут.

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения .

Снабжение абонентов холодной питьевой водой Верхне-Смородинского  сельсовета  осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть уложена, в основном, по кольцевой схеме в подземном  исполнении. Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей   составляет 10,98  км.  Физическое состояние сетей хорошее.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям.

1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории Верхне-Смородинского сельсовета  все   объекты системы водоснабжения находятся  в муниципальной  собственности     Верхне-Смородинского сельсовета.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения  Верхне-Смородинского  сельсовета

В целях развития централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться следующими принципами:

принцип гигиенической оптимизации:  основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой,  лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

принцип экологической минимизации: вся система водоснабжения должна потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объеме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное врем, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должен быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

принцип  устойчивости: поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности:

простота : вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки попроще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы;

надежность: установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

минимальное технические обслуживание: данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

минимизация расходов: использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; была разработана настоящая схема водоснабжения  Верхне-Смородинского  сельсовета на 2018 - 2027 годы.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

-   бесперебойное снабжение населения   питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития Верхне-Смородинского  сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Верхне-Смородинский  сельсовет» до 2027 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план МО «Верхне-Смородинский  сельсовет» утвержденный решением Собрания депутатов Верхне-Смородинского  сельсовета .

Технической базой разработки являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

Генеральный план МО «Верхне-Смородинский  сельсовет»

проектная и исполнительная документация по КОС, сетям водоснабжения,

данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

Согласно Генеральному плану предусмотрены  мероприятия по развитию жилищного фонда:

- новое строительство в селе будет вестись на свободных территориях и на реконструируемых территориях садовых и огородных участков;

- в структуре нового жилищного строительства будет преобладать многоквартирная застройка одноэтажными домами;

- улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в селе к 2020 году составит 16,8 кв.м/чел, к 2027 году – 24,4 кв.м./чел;.

- запрещение нового строительства в санитарно-защитных зонах..

Динамика жилищного фонда Верхне-Смородинского  сельсовета

| Еден. измер. | Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Индивиду-альных домов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кв.м. | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

2.2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития системы водоснабжения Верхне-Смородинского  сельсовета.

В Верхне-Смородинском  сельсовете  рассматривается только один сценарий развития  поселения -  в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования .

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой  воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  воды при ее производстве и транспортировке.

Объем реализации воды в 2019 году составил: 7,0 тыс.м. куб. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические  нужды, потерями воды в сети  и общий баланс представлен таблице.

Баланс передаваемого ресурса в 2019 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 7,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 6,6 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 6,6 |
| в том числе населению | тыс. м3/год | 6,6 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,4 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 6% |

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана.

3.2. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Баланс водопотребления по группам в 2019 году

| Потре- бители | Водопотребление по месяцам года (тыс. м. куб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Янв. | Февр. | Март | Апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| Населе-ние | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Бюджет-ные органи-зации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммер-ческие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

3.3. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам Курской области  от 30.10.2017 года № 58  в Администрации Верхне-Смородинского  сельсовета утвержден тариф на холодное водоснабжение в размере 35 руб./куб.м.

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета.

В настоящий момент на водозаборах  установлены приборы коммерческого учета воды на 3 эксплуатируемых скважинах, что, несомненно, отражается на качестве контроля добычи воды, отпускаемой потребителю. Частный фонд обеспечен приборами учета на 50,0 %. Бюджетные учреждения и прочие потребители полностью обеспечены приборами учета холодной воды.

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В настоящий момент, с учетом постоянного количества потребителей услуги водоснабжения,  не испытывает дефицита производственных мощностей. Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтен рост населения до 980 человек и строительство новых промышленных объектов.

3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Верхне-Смородинского сельсовета , рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

|  | Прогнозный баланс потребления воды (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Годовое потребление | 7 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Суточное потребление | 0,019 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

3.7. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Расход воды на водоснабжение по типам абонентов

| Показатели по типам абонентов | Расход воды (куб.м./сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| население | 0,019 | 0,019 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Годовые потери воды при транспортировке

| Показатели производительности | Единицы измерений | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Воды подано в сеть | тыс.куб.м. | 6,6 |
| Потери воды в сетях | тыс.куб.м | 0,4 |
| Потери воды в сетях | % | 6 |
| Полезный отпуск | тыс.куб.м | 6,6 |

В 2019 году потери воды при транспортировке составили 0,4 тыс.м3, что составляет 6 % от всей поданной в сеть воды.  В перспективе до 2023 года планируется снижение потерь воды питьевого качества в сетях до 4 % от всей отпускаемой воды за счет выполнения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  и мероприятий Генерального плана  в части водоснабжения. Изменение затрат на собственные нужды будет меняться в соответствии с изменением объема поднятой воды.

Перспективный баланс потерь воды

| Наименование | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подано в сеть, тыс. м3 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери в сетях, тыс. м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери в сетях, %. | 6 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Среднесуточные потери, тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 7 | 7 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

а)Удельные среднесуточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное ( л/сут.) |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: - с ванными и местными водонагревателями | 230 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения  расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2.

б) Расход воды на нужды промышленных предприятий

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления. Расходы приняты по существующему водопотреблению с увеличением на 10 %. В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

в)Расход воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СНиП 2.04.02-84.

г)Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85.

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 1 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 1,5 л/сек. |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 2 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,5 л/сек |
| Продолжительность тушения пожара | 3 часа |
| Пожарный запас воды | (1*15+2*2,5)*3,6*3 = 216 м3. |
| Максимальный срок восстановления пожарного объема воды | не более 24 ч |
| Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. |  |

Увеличение численности населения Верхне-Смородинского сельсовета  по Генеральному плану поселения предусматривается до 980 человек, что повлечет увеличение объема потребления воды  с 8,2 тыс. куб м в 2017 году до 13,0 тыс.куб м в 2027 году. Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водопровода приведет к снижению потерь в сетях до 4%. Мероприятия по установке приборов учета воды выявят фактическое потребление ресурса по абонентам.

3.10. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

По данным Генерального плана  в перспективе до 2023 года  планируется прирост населения и рост промышленного производства. Согласно этим данным значение требуемой мощности водозаборных сооружений и устройств очистки воды по сравнению с 2017 годом увеличится. Резерв мощностей гарантирует устойчивую, надежную работу всей системы водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения всех потребителей, при условии выполнения намеченных мероприятий по водоподготовке, ремонту и  строительству  скважин.

3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водозабора в п.Ленинский | Скважина - 1 Водонапорная башня -1 | Местный бюджет | 2020- 2021годы |
| 2 | Выполнение работ по ремонту водозаборных сетей скважин в.д.Красный Октябрь | Скважина | Местный бюджет | 2022 - 2023год |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения.

4.2.1.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхне-Смородинского сельсовета  запланированы мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и водоподготовки, замене водопроводной сети, которые обеспечат поселение качественной водой с учетом перспективы развития в соответствии с Генеральным планом Верхне-Смородинского  сельсовета.

4.2.2.  Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Согласно Генеральному  плану поселения и утвержденным Программам, такие объекты не планируются.

4.2.3. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.2.4. Ремонт водозаборного узла д. Красный Октябрь в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей

Необходимо выполнить мероприятия по установке приборов учета воды общедомовых и индивидуальных и как следствие повышением точности учета отпускаемого количества воды конечным потребителям. Снижение среднесуточного потребления ее и будет связано с продолжающимся процессом установки индивидуальных приборов учета потребителями.

4.2.5  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.

Согласно Генеральному плану Верхне-Смородинского  сельсовета, строительство магистральных водопроводных сетей планируется совместно со строительством дорожной сети. Перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не планируется.

4.2.6  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения поселка.

Для новых объектов недвижимости  предусматривается прокладка трубопроводов и подключение их к существующим водоводам, а также необходима реконструкция существующих сетей  на участках, требующих замены.

Основные мероприятия:

переоценка запасов подземных вод;

техническая реконструкция водозаборных скважин;

капитальный ремонт артезианской скважины  д. Красный Октябрь;

реконструкция водонапорной башни в п.Ленинский

разработка проекта и организация зон санитарной охраны источника водоснабжения;

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

По данным Генерального плана  в период 2019-2027 год не  запланировано строительство перечисленных новых объектов системы водоснабжения .

4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Население Верхне-Смородинского  сельсовета приборами учета воды обеспечено частично,. В дальнейшем процесс установки индивидуальных  и общедомовых приборов учета будет продолжаться  с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Замена ветхих сетей водоснабжения будет осуществляться без внесения изменений в существующею схему водоснабжения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не изменятся.

4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Согласно Генеральному плану строительства новых водонасосных станций (ВНС) не планируется.

Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

Согласно Генеральному плану  и Программам  предусмотрена реконструкции резервуара и водонапорной башни  п.Ленинский.

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

По данным Генерального плана  в период 2019-2027 годы, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения не изменятся.

4.8. Схема существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Трассировка водопроводных сетей показана на Схеме водопроводной сети

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

5.1. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

Для проектируемого водозабора подземных вод должен быть разработан проект границ ЗСО. Согласно СанПиН на территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Характеристика проводимых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Объем финансиров-ания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водозабора в п.Ленинский | Скважина - 1 Водонапорная башня -1 | Местный бюджет | 2,000 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту водозаборных сетей скважин в. д. Красный Октябрь | Водопроводные сети | Местный бюджет | 3,000 |
|  | Итого |  |  | 5,000 |

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные экономические показатели (по  итогам  2018года)

| Показатели | Результат |
| --- | --- |
| Доходы всего (тыс. руб.) | 196,1 |
| Расходы всего ( тыс. руб.) | 196,1 |
| Себестоимость 1 куб. м. ( руб.) | 32,75 |
| Прибыль (тыс. руб.) | 0 |
| Экономически обоснованный тариф (руб./куб.м.) | 35,72 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 0 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, % | 50 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % 23 100 100 100 100 100 100 | 94 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории МО Верхне-Смородинский  сельсовет  отсутствуют сети водопровода, имеющие признаки бесхозяйных.